## List1
S | [kVA] | 700 | Základní hodnoty
n | [ot/min] | 1000 | P | Činný výkon | [kW] | 560
m | [-] | 3 | Uf | Fázové napětí | [V] | 1732.0508
U | [V] | 3000 | p | Počet pólpárů | [-] | 3
cos(fi) | [-] | 0.8 | 2p | Počet pólů | [-] | 6
f | [Hz] | 50 | I1 | Fázový proud | [A] | 134.7151
horizontální |  |  | D1_emp | Průměr kotvy | [m] | 0.82372
generátor |  |  | D1_tab | Průměr kotvy | [m] | 0.8
|  |  | A | Obvodová proudová hustota | [A/m] | 32000
|  |  | B𝜎 | Indukce ve vzduchové mezeře | [T] | 0.68
|  |  | 𝛼 | Činitel pólového krytí | [-] | 0.65
|  |  | tp | Mezipólová rozteč | [m] | 0.41888
Návrh vinutí kotvy (statoru)
|  |  | td1 | Mezidrážková rozteč | [mm] | 30
|  |  | Q | Počet drážek induktu | [-] | 83.7758
|  |  | Q_final | Počet drážek induktu | [-] | 81
|  |  | q | Počet drážek na pól a fázi | [-] | 4.5
|  |  | n | Čitatel | [-] | 9
|  |  | c | Jmenovatel | [-] | 2
|  |  | q_final | Počet drážek na pól a fázi | [-] | 4.5
|  |  | Qf | Počet drážek v každé fázi | [-] | 27
|  |  | Qf_kontrola | Počet drážek v každé fázi | [-] | 27
|  |  | k | Překladové číslo | [-] | 3
|  |  | ns | Počet segmentů | [-] | 9
|  |  | Qpř | Počet drážek na překlad | [-] | 3
|  |  | Ns | Počet závitů jedné fáze v sérii | [-] | 99.4999
|  |  | a_st | Počet paralelních větví | [-] | 3
|  |  | nd | Počet vodičů v drážce | [-] | 22.1111
|  |  | nd_final | Počet vodičů v drážce | [-] | 22
|  |  | Ns | Počet závitů v sérii jedné fáze | [-] | 99
|  |  | A_real | Obvodová proudová hustota | [A/m] | 32000
|  |  | m' | Matematický počet fází | [-] | 6
|  |  | Qp | Počet drážek na pól | [-] | 13.5
|  |  | 𝜀 | vlnové / smyčkové | [-] | 0
|  |  | a_ss | sériové / paralelní | [-] | 3
|  |  | "+/-" | křížené / nekřížené | [-] | +
|  |  | yk | Krok na komutátoru | [-] | 1
|  |  |  | Počet skupin vinutí | [-] | 18
|  |  |  | Počet skupin v jedné fázi | [-] | 6
|  |  |  | Počet cívek ve skupině | [-] | 4.5
|  |  | y1d | Cívkový krok | [-] | 11
|  |  | 𝛽 | Poměrné zkrácení kroku | [-] | 0.81481
|  |  | 2u | Vrstev vinutí | [-] | 2
|  |  | y1 | Přední cívkový krok | [-] | 23
|  |  | y2 | Zadní cívkový krok | [-] | -21
|  |  | 𝜐 | Řád harmonické | [-] | 2
|  |  | k𝜐n | Činitel random harmonické | [-] | 0.45547
|  |  | k𝜐1 | Činitel základní harmonické | [-] | 0.91533
|  |  | C | Essonův činitel | [kVA/m3ot/min] | 2.3167
|  |  | le | Efektivní délka stroje | [m] | 0.47212
|  |  | le_final | Efektivní délka stroje | [m]
|  |  | šp | Šířka paketu | [m]
|  |  | šk | Šířka kanálu | [m]
|  |  | i | Počet paketů | [-] | #DIV/0!
|  |  | ik | Počet kanálů | [-] | #DIV/0!
|  |  | L | Celková délka kotvy | [m] | #DIV/0!