## List1
r1+r2'
Měření transformátoru naprázdno (proudy a výkony již vynásobeny konstantou měřícího transformátoru proudu) | [12 empty] | 0.23368 | 0.060683 | r2'
[11 empty] | r1 | 0.173 | 0.31533 | 0.43868
L1-L2 [V] | L2-L3 [V] | L1-L3 [V] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | P1 [W] | P2 [W] | P3 [W] |  |  |  |  | r2 | k
[9 empty] | U0 | I0 | P0 | cos φ | Pj0 | Pfe
21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 50 | 49 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 6 | 0 | 6 | 49.3333 | 0.26 | 12 | 0.54014 | 0.017542 | 11.9825
80 | 81 | 80 | 0,3 | 0,24 | 0,36 | 6 | 6 | 12 | 80.3333 | 0.3 | 24 | 0.57495 | 0.023355 | 23.9766
99 | 100 | 99 | 0,36 | 0,24 | 0,42 | 12 | 12 | 18 | 99.3333 | 0.34 | 42 | 0.71798 | 0.029998 | 41.97
129 | 130 | 129 | 0,42 | 0,36 | 0,54 | 18 | 18 | 30 | 129.3333 | 0.44 | 66 | 0.66961 | 0.050239 | 65.9498
150 | 150 | 150 | 0,54 | 0,42 | 0,6 | 24 | 24 | 42 | 150 | 0.52 | 90 | 0.66617 | 0.070169 | 89.9298
171 | 171 | 171 | 0,66 | 0,48 | 0,72 | 30 | 30 | 54 | 171 | 0.62 | 114 | 0.62081 | 0.099752 | 113.9002
190 | 191 | 190 | 0,78 | 0,54 | 0,84 | 36 | 36 | 66 | 190.3333 | 0.72 | 138 | 0.58139 | 0.13452 | 137.8655
213 | 214 | 213 | 0,96 | 0,72 | 1,08 | 42 | 48 | 78 | 213.3333 | 0.92 | 168 | 0.4942 | 0.21964 | 167.7804
230 | 230 | 229 | 1,14 | 0,84 | 1,26 | 48 | 54 | 96 | 229.6667 | 1.08 | 198 | 0.46087 | 0.30268 | 197.6973
248 | 249 | 248 | 1,38 | 1,08 | 1,5 | 54 | 60 | 114 | 248.3333 | 1.32 | 228 | 0.40157 | 0.45215 | 227.5478
272 | 272 | 270 | 1,86 | 1,38 | 1,98 | 60 | 72 | 150 | 271.3333 | 1.74 | 282 | 0.34485 | 0.78566 | 281.2143
293 | 294 | 291 | 2,4 | 1,8 | 2,52 | 60 | 90 | 186 | 292.6667 | 2.24 | 336 | 0.29591 | 1.3021 | 334.6979
308 | 308 | 307 | 2,94 | 2,22 | 3,12 | 60 | 102 | 228 | 307.6667 | 2.76 | 390 | 0.26516 | 1.9768 | 388.0232
331 | 331 | 330 | 3,96 | 2,94 | 4,08 | 60 | 114 | 288 | 330.6667 | 3.66 | 462 | 0.2204 | 3.4762 | 458.5238
Měření transformátoru nakrátko (proudy a výkony již vynásobeny konstantou měřícího transformátoru proudu)
L1-L2 [V] | L2-L3 [V] | L1-L3 [V] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | P1 [W] | P2 [W] | P3 [W] | Uk | Ik | Pk | Cosfik | Pjk | Pd | Zk | uk
17 | 17 | 18 | 24,3 | 24,96 | 25,32 | 168 | 198 | 168 | 17.3333 | 24.86 | 534 | 0.71548 | 216.6306 | 317.3694 | 0.40255
Měření převodu transformátoru
UAB [V] | 29,6 | Uab [V] | 67,8
UAC [V] | 29,9 | Uac [V] | 67,5
UBC [V] | 29,9 | Ubc [V] | 68,5
Měření odporů vinutí transformátoru
Primár |  |  |  |  | Sekundár
Fáze | U [V] | I [A] |  |  | Fáze | U [V] | I [A]
L1L2 | 0,174 | 1 |  |  | l1l2 | 0,327 | 1
L2L3 | 0,178 | 1 |  |  | l1l3 | 0,326 | 1
L1L3 | 0,167 | 1 |  |  | l2l3 | 0,293 | 1
Měření hodinového čísla transformátoru (zapojení vinutí Yd, galvanicky propojeny svorky A=a)
svorky | AB | BC | AC | Bc | Bb | Cc | Cb
napětí (V) | 30,4 | 30,2 | 30,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 30,5