## List1
Měření transformátoru naprázdno (proudy a výkony již vynásobeny konstantou měřícího transformátoru proudu)
L1-L2 [V] | L2-L3 [V] | L1-L3 [V] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | P1 [W] | P2 [W] | P3 [W] | delta P_Fe | U_0 | I_0 | R_Fe | Q_0 | Q_sigma1 | Q_mí | X_mí
[9 empty] | 334.7 | 289 | 2.24 | 144.0719 | 554.1217 | 1.4111 | 552.7106 | 87.2443
21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | sqrt3??? |  |  |  | sqrt3???
49 | 50 | 49 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 6 | 0 | 6
80 | 81 | 80 | 0,3 | 0,24 | 0,36 | 6 | 6 | 12
99 | 100 | 99 | 0,36 | 0,24 | 0,42 | 12 | 12 | 18
129 | 130 | 129 | 0,42 | 0,36 | 0,54 | 18 | 18 | 30
150 | 150 | 150 | 0,54 | 0,42 | 0,6 | 24 | 24 | 42
171 | 171 | 171 | 0,66 | 0,48 | 0,72 | 30 | 30 | 54
190 | 191 | 190 | 0,78 | 0,54 | 0,84 | 36 | 36 | 66
213 | 214 | 213 | 0,96 | 0,72 | 1,08 | 42 | 48 | 78
230 | 230 | 229 | 1,14 | 0,84 | 1,26 | 48 | 54 | 96
248 | 249 | 248 | 1,38 | 1,08 | 1,5 | 54 | 60 | 114
272 | 272 | 270 | 1,86 | 1,38 | 1,98 | 60 | 72 | 150
293 | 294 | 291 | 2,4 | 1,8 | 2,52 | 60 | 90 | 186
308 | 308 | 307 | 2,94 | 2,22 | 3,12 | 60 | 102 | 228
331 | 331 | 330 | 3,96 | 2,94 | 4,08 | 60 | 114 | 288
Měření transformátoru nakrátko (proudy a výkony již vynásobeny konstantou měřícího transformátoru proudu)
L1-L2 [V] | L2-L3 [V] | L1-L3 [V] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | P1 [W] | P2 [W] | P3 [W] | U_k | I_N | delta P_k | Q_k | sin fí_k | Z_k | X_sigma | R1 | R2' | X_sigma1 | X_sigma2 | R_k
17 | 17 | 18 | 24,3 | 24,96 | 25,32 | 168 | 198 | 168 | 10.0074 | 24.86 | 178 | 173.8089 | 0.69863 | 0.40255 | 0.28124 | 0.173 | 0.06 | 0.20881 | 0.072421 | 0.28802
0.403
Měření převodu transformátoru
UAB [V] | 29,6 | Uab [V] | 67,8
UAC [V] | 29,9 | Uac [V] | 67,5
UBC [V] | 29,9 | Ubc [V] | 68,5
Měření odporů vinutí transformátoru
Primár |  |  |  |  | Sekundár
Fáze | U [V] | I [A] |  |  | Fáze | U [V] | I [A]
L1L2 | 0,174 | 1 |  |  | l1l2 | 0,327 | 1
L2L3 | 0,178 | 1 |  |  | l1l3 | 0,326 | 1
L1L3 | 0,167 | 1 |  |  | l2l3 | 0,293 | 1
Měření hodinového čísla transformátoru (zapojení vinutí Yd, galvanicky propojeny svorky A=a)
svorky | AB | BC | AC | Bc | Bb | Cc | Cb
napětí (V) | 30,4 | 30,2 | 30,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 30,5