# ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

# FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

# KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

# Základy elektrotepelných procesů

# Symetrizační zařízení

Vypracoval:

###### Jan Kaska

Ostatní členové měřícího týmu:

Lukáš Knepr

| Cvičení Čt 14:50 - 16:30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum měření 3.11.2016 | Datum vypracování 8.11.2016 |  |
| Školní rok 2016/17 | Semestr zimní | Ročník 3. |

# Úkol měření

Navrhněte symetrizační zařízení pro připojení jednofázové odporové zátěže k trojfázové symetrické síti pro zadanou hodnotu činného odporu. Návrh proveďte pro zapojení: a) do hvězdy b) do trojúhelníka.

# Teoretický úvod

V praxi se na síť připojují zátěže různých typů. Jedním spotřebičem, který se k síti připojuje je indukční tavící pec. Předpokládáme, že pec je vyladěna a zatěžuje síť pouze jako ohmický odpor. Jelikož se jedná o jednofázovou zátěž se značným příkonem, je nutno připojit k peci další zařízení, které zajistí symetrické zatížení trojfázové napájecí sítě.

Jedná se o symetrizační indukčnost Ls a kapacitu Cs, které se spolu s pecí zapojují na trojfázovou síť buď do trojúhelníku nebo do hvězdy.

Při rovnoměrném zatížení sítě se požaduje, aby proudy v jednotlivých fázích byly stejné a současně souběžné s příslušnými fázovými napětími. Při obou zapojeních je třeba použít správný sled fází, protože velikost proudů případně napětí je na tomto sledu závislá.

Obrázek 1: Schéma zapojení

| LS= 3∙RZ2ᴨ∙f | LS'= RZ3∙2ᴨ∙f |
| --- | --- |
| CS= 12ᴨ∙f∙ 3∙ RZ | CS'= 32ᴨ∙f∙ RZ |

# Postup měření

Obvod zapojte dle schématu do hvězdy či trojúhelníka (podle zadání, R, bude také zadán). Vypočtěte hodnoty indukčnosti a kapacity pro zadané zapojení. Do každé větve zapojte jeden ampérmetr. Napětí na jednotlivých prvcích a na zdroji změřte pomocí voltmetru. Odměřte všechna napětí a proudy při správném sledu fází (symetrický stav) a následně při nesprávném sledu fází (nesymetrický stav).

# Použité přístroje

| A-metr | Mastech | MY-65 |
| --- | --- | --- |
| Ω | Metra | 3821 |
| V-metr | Finest | 703 TRMS Multimetr |

# Naměřené a vypočítané hodnoty

Tabulka 1: Proudy a napětí pro zapojení ∆

| Symetrie - ∆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uxy | [mV] | 192,5 | Ix | [mA] | 115,0 | UR | [mV] | 192,0 |
| Uyz | [mV] | 192,0 | Iy | [mA] | 115,0 | UC | [mV] | 192,2 |
| Uxz | [mV] | 192,1 | Iz | [mA] | 115,0 | UL | [mV] | 192,1 |
| Nesymetrie - ∆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uxy | [mV] | 192,3 | Ix | [mA] | 290,0 | UR | [mV] | 192,1 |
| Uyz | [mV] | 192,5 | Iy | [mA] | 300,0 | UC | [mV] | 192,0 |
| Uxz | [mV] | 192,1 | Iz | [mA] | 80,0 | UL | [mV] | 190,5 |

Tabulka 2: Proudy a napětí pro zapojení Y

| Symetrie - Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uxy | [mV] | 192,1 | Ix | [mA] | 282,0 | UR | [mV] | 184,4 |
| Uyz | [mV] | 192,2 | Iy | [mA] | 281,0 | UC | [mV] | 195,2 |
| Uxz | [mV] | 192,0 | Iz | [mA] | 230,0 | UL | [mV] | 193,0 |
| Nesymetrie - Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uxy | [mV] | 192,2 | Ix | [mA] | 700,0 | UR | [mV] | 188,7 |
| Uyz | [mV] | 192,3 | Iy | [mA] | 655,0 | UC | [mV] | 177,6 |
| Uxz | [mV] | 192,0 | Iz | [mA] | 218,0 | UL | [mV] | 177,5 |

Tabulka 3: Prvky pro zapojení ∆		       Tabulka 4: Prvky pro zapojení Y

| Hodnoty prvků R L C - ∆ |  |  |  | Hodnoty prvků R L C - Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RZ | [Ω] | 190 |  | RZ | [Ω] | 190 |
| LS | [H] | 1,05 |  | LS' | [H] | 0,35 |
| CS | [μF] | 9,67 |  | CS' | [μF] | 29,02 |
| Lzvol | [H] | 0,94 |  | Lzvol' | [H] | 0,37 |
| Czvol | [μF] | 9,14 |  | Czvol' | [μF] | 27,60 |

Výpočty hodnot prvků R L C:

LS= 3∙RZ2ᴨ∙f=3∙1902ᴨ∙50=1,05 H

LS'= RZ3∙2ᴨ∙f=1903∙2ᴨ∙50=0,35 H

CS= 12ᴨ∙f∙ 3∙ RZ=12ᴨ∙50∙ 3∙ 190=9,67 μF

CS'= 32ᴨ∙f∙ RZ= 32ᴨ∙50∙ 190=27,6 μF

# Závěr

Nejprve byl zvolen odpor RZ reprezentující ohmickou zátěž indukční pece. Následně byly spočteny symetrizační indukčnosti a kapacity a to jak pro zapojení do trojúhelníka, tak pro zapojení do hvězdy. K těmto hodnotám byly nalezeny nejbližší hodnoty L a C na dekádách.

Z měření je očividné, že proudy jednotlivými fázemi jsou při symetrickém stavu téměř totožné. V zapojení do hvězdy se mírně liší, je to dáno nejspíše větším rozdílem mezi vypočítanými a nastavenými hodnotami L a C. Nesymetrický stav byl vyvolán přehozením dvou libovolných fází. V tomto stavu jsou hodnoty proudů v jednotlivých fází rozdílné až o 100 mA a síť tak není rovnoměrně zatížena.